采购文件                                                                               

采购文件

项目名称：北京大学第六医院

（昌平院区）推行消防控制室安消联动项目

响应人须知

A说明       
适用范围：

   1.1项目名称：北京大学第六医院（昌平院区）推行消防控制室安消联动项目

   1.2项目预算：171180元人民币。

   1.3资金来源：自筹经费

   1.4项目属性：货物类项目
   1.5采购标的所属行业：软件和信息技术服务业
   1.6本项目为专门面向中小企业的项目。

合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；
2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

   3.1“采购人”系指北京大学第六医院。
   3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

   3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托
       4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

响应人须知

服务需求书
拟签订的合同文本
附件
评审细则
        5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

采购文件的修改

           6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。
           6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

          6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

响应文件的组成

        7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

    7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

响应文件的编制

    8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一） 

响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；
响应人所提供的单位应为中小企业。响应人提供中小企业声明函。                                  （格式见第四部分附件二）

响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；
（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

   （8）采购文件要求的其他资质文件。

   8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）
资格证明文件即报名资料所有内容

报价函（格式见第四部分附件三）

报价一览表（格式见第四部分附件四）

关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）
响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）
项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）
合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）   
采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件
条款应答表（格式见第四部分附件九）
项目服务方案
响应人认为其他需要说明或提供的文件
论证报价

   9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。
9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

评审

   10.1采购人根据项目特点负责组织评审委员会，评审委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

   10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评审委员会由技术专家、经济专家等组成。

   10.3评审原则及办法

   10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

  10.3.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行；

     10.3.3评审委员会采用综合比较和分项打分相结合的评审方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为成交候选人；

  10.3.4评议时按照第五部分“评审细则”对响应人进行综合评定。
              E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。
11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

需求书
项目背景

按照昌平区消防支队、区住建委、区卫健委等多部门联合召开的高层建筑火灾防控工作会议。本次项目为综合利用智能化等新技术，加快推进安消一体化系统建设，全面促进安防与消防的深度融合，构建立体化、全覆盖的火灾防控体系，全面提升单位火灾预警能力、防控能力。
技术要求
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧消防综合管理平台软件
	1、平台基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、安保区域管理、设备管理、图上监控、事件联动等功能。
2、支持事件联动高级规则配置：支持指定时间段任何区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段内，指定区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段，区域A发生事件类型A或者区域B发生事件类型B规则配置；支持指定时间段，指定区域间隔几秒连续发生特定事件规则配置；支持指定时间段，同一区域下，间隔几秒，同时发生特定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个事件源同时发生指定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个指定区域同时发生指定事件类型规则配置。
3、*平台BS客户端应提供统一的认证、授权管理机制，并应支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 
	1
	套

	2
	视频管理软件
	1、视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
2、*平台BS客户端及CS客户端应支持自动在1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，支持全屏显示（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 
3、*平台CS客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章） 
	500
	路

	3
	视频级联应用软件
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
	1
	套

	4
	消防前端管理软件
	1、火灾报警监测，支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、独立式烟感、气体灭火控制器等设备的接入，实现设备报警、故障和监测值的接收、独立式烟感的远程消音复位的操作、气体灭火控制器的远程启动放气的操作。
	1
	套

	5
	消防管理软件
	1、消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。
2、支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计；
3、支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名
4、支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期
5、支持呈现消防设备、传感器详细数据
6、支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）；
7、支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期
8、支持自定义画像规则。
	1
	套

	6
	信息传输装置
	1、 采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；
2、 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,
3、 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；
4、 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；
5、 值班查岗：支持值班查岗功能；
6、 1路开关量输入，2路常开输出
7、 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；
8 、支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。
9、 液晶显示（≥128x64），提供实时时钟；
10、 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）
11 、交流输入电压 220V 50Hz
12、 直流备电 12V 7Ah 备用电池一节
13、 *响应人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明）
	1
	台

	7
	数据转换模块
	1、通讯方式： RS-485通信和RS-232通信
2、接口 并行26pin接口
3、工作温度 -10 ~ 55 ℃
4、工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）
5、供电电压 DC 12 V或DC 24 V
6、防护等级 IP30
	1
	台

	8
	传输设备配件
	1、用户信息传输系统套线，长度≥0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线；
2、双母头串口线，长度≥3m；
	1
	套


标记“*”号技术参数/功能条款为重要指标，需提供证明资料，或原厂出具的详尽的技术参数说明书或提供该技术图片或公开发布的技术彩页，无证明文件视为负偏离。技术应答与证明文件不一致时，以证明文件为准。
三、本项目执行相关标准、规范；
GB 50348-2018 安全防范工程技术标准
GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50395-2007 视频安防监控系统工程设计规范
GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 15408-2011 安全防范系统供电技术要求
《北京市消防救援总队--京消（2022）349号》文件（红头）
《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012

现行国家、地方或行业批准的相关产品通用技术条件
四、实施要点
1、安装准备工作
（1）在安装前，向甲方提供相关技术咨询服务和提出合理化建议；
（2）根据甲方要求的时间进场安装；
（3）会同甲方对设备进行仔细的开箱清点；
（4）全面负责设备的安装和调试。
2、售后服务
（1）验收合格之日起整体项目一年免费保修；
（2）电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。若12小时内不能排除故障，需在24小时内提供不低于同规格的产品替代，以保证设备能正常运行；
（3）质保期内，响应人需提供每两周到场巡检服务，并给出巡检结论，改进方案；
（4）质保期过后，必须2年内可提供主要设备的备件服务；
（5）提供提供原厂培训，不少于2天不少于10人的安装配置等实操培训，培训相关费用均由响应人承担；并对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握基本操作和日常维护。

3、其它的售前、售中和售后服务，如安装、调试（设备安装调试、系统级联调联测、系统部署、系统配置、功能模块配置、安防系统对接调试等）、培训、按照用户地图规划进行点位标注、维护等应满足行业标准和一般要求。
五、报价要求
报价包括但不限于：全部设备、配件及备品备件费、运输费、安装、调试费、验收费、培训费、维修费、技术服务费、保险费等完成设备验收所需的一切相关费用。
六、安装工期要求
成交供应商须在收到甲方指令起30个日历天内完成全部设备安装及技术调试工作，并具备上线条件，验收合格后，交付甲方正式使用。如非成交供应商原因，可相应延长安装工期，但成交供应商不得有经济补偿要求。
验收标准
成交供应商提供的设备及服务要严格按照论证文件承诺交货。货物交货需严格按时交付，货物包装要无破损，货物无缺损，磕碰，无故障；所有货物及定制服务要按照采购方使用需要进行安装及调试。
其他要求
所有产品必须按要求，保质保量按时送达采购人指定地点。采购人有权对成交供应商提供的产品功能性中提到的要求进行测试。不满足要求的成交供应商需在供货期限内整改完成，整改不到位的由成交供应商按合同规定补偿给采购方带来的相应损失。

拟签订的合同文本

北京大学第六医院（昌平院区）

推行消防控制室安消联动项目合同
                                                   甲方合同编号：
乙方合同编号：
甲方：北京大学第六医院

地址：北京市海淀区花园路51号
联系人： 

电话：               

乙方： 

地址： 

联系人： 

电话：                     
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商就北京大学第六医院（昌平院区）推行消防控制室安消联动项目合同（以下简称“项目”或“工程”）设备采购签订本合同并严格执行。
合同内容
设备清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


    二、合同总价及支付方式
    1. 本合同总价为人民币          （即￥         元）。本价格为固定价格，包含了乙方按照甲方要求完成本项目设备调试的所有费用，除此之外，甲方不需支付其他任何费用。
2. 支付方式：

合同签订生效后15个工作日内甲方支付乙方总合同款的50%，即人民币（大写）                ，小写（￥        ）；

项目全部设备到货验收后15个工作日内甲方支付乙方总合同款的40%，即人民币（大写）        ，小写（￥       ）。乙方应在甲方付款前提供等额增值税普通发票；

整体项目安装调试完毕后15个工作日内甲方支付乙方总合同款的10%，即人民币（大写）       ，小写（￥       ）。乙方应在甲方付款前提供全额增值税普通发票。

由于乙方未按时提供发票或提供的发票不符合合同或法律法规规定的，由乙方承担责任。

三、开票信息

1.甲方开票信息
名称： 

税号：
开户行及账号：
2.乙方开票信息
名称：
税号: 

地址：
开户行及账号：
银行行号：

    四、交货及安装时间
        乙方应按照“设备及服务清单”的要求于2024年X月XX日前完成所有货物的交付，并于2024年X月XX日前完成整个项目的安装（以上时间以甲方最终确认为准）。

       五、设备及服务品质保证
1. 乙方保证所提供的设备及服务符合合同要求，属于合格正品，并达到甲方项目要求。

    2. 乙方保证所提供的产品不存在任何侵害第三人权利（包括物权、知识产权在内）的情形，保证没有第三方向甲方主张任何权利和费用；因乙方产品质量问题造成质量事故、人身、财产损害和经济损失等，乙方必须承担全部责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

    3. 乙方保证提供的产品及工程安装符合国家质量、安全及环保方面的要求，并

负责施工现场人员及财产的安全。

4.质保期
本项目设备需提供一年免费原厂质保服务。

违约责任

    1.乙方在合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（合同总金额的10%），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。
2.发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。
3.甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。
4.迟延交货：乙方非因不可抗力导致迟延交货或延迟完工的，每迟延一日，应向甲方支付本合同总价款千分之五的违约金，违约金在应付合同价款中直接扣除。此外，乙方仍需按照合同要求履行义务。乙方迟延交货达到15日时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担由此造成的损失。

    5. 因乙方提供产品或服务问题引起的甲方任何损失，由乙方承担责任。

 6. 迟延付款：甲方应在合同约定的条件下付款，如由于甲方原因未能按合同规定付款，每迟延一日，应向乙方支付未付款项金额的千分之五作为迟延违约金。对于不可抗力造成的延误和损失，双方免责。
        七、保密条款

    1. 双方应信守承诺，对本合同的所涉内容及所知悉的对方的商业秘密，不得泄露给与本合同无关的第三方知悉。

   2. 由于信息的泄漏或不当使用造成对方损失的，应当承担由此给对方造成的损失。

        八、不可抗力

    1. 对于不可抗力造成的延误和损失，双方免责。但由于乙方的迟延，造成的损失乙方仍要承担责任。

2. 不可抗力发生后，乙方须毫不迟延的通知甲方，并取得当地政府的书面证明。双方可以根据合同的实际情况，决定合同的继续履行或解除合同。

        九、纠纷解决方式
         甲乙双方在履行合同过程中发生的任何纠纷，双方协商解决，协商不成，由甲方住所地人民法院通过诉讼方式解决。
    十、附则        

    1. 合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖单位公章或合同专用章之日起生效，且本合同如乙方法定代表人或授权代表签字并盖章后，甲方需在一个月内签字盖章并将合同原件送达乙方（送达日以乙方收到为准）方可生效，超期签署本合同无效。

    2. 本合同未尽事宜，双方可以另行签订书面补充协议，经双方确认后与本合同具有同等法律效力。

    3. 本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。
甲方：                               乙方：

                                                                                       （盖章）                                    （盖章）
法人或授权代表：                     法人或授权代表：
签订日期：                           签订日期： 

第四部分 附件
 (文件格式)

 目  录
 附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 12
 附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 13
 附件三    报价函……………………………………………………………… 14
 附件四   报价一览表…………………………………………………. 15
 附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 16
 附件六     单位情况表….……………………………………………………………17
 附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  18
 附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………19
 附件九       服务条款应答表…………………………………………………………… 20
 附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………23
 附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 24
 附件十二     中小企业划型标准………………………………………………………   25
附件一

法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
     本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：
附：法人及被授权人身份证复印件
附件二           

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供产品的生产单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
附件三　                   

报价函

北京大学第六医院：
     __________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：
    1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；
    2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。
    3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
    6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。
    8、本论证自采购论证之日起90天内有效。
    9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

    地址：____________________________________________________

    邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

    电子信箱地址：                                            

响应人(公章)：
法定代表人/授权代表(签字)：
                                 日　期：
附件四                  

报价一览表

项目名称：                                      
响应人名称：                                     
	序号
	项目名称
	数量
	论证报价（元）
	项目完成期

	1
	
	
	
	


采购论证总价大写金额：                               

响应人（公章）：                                          
法定代表人/授权代表（签字）：                           
日         期：                                           
分 项 报 价 表（必填）

响应人人名称：                                 

                                                            人民币元

	序号
	名称
	价格合计
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	……
	
	

	总价
	
	


响应人（公章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________
附件五           

关于资格的声明函
___________________________：
    关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
    1.我方的资格报名文件电子版一份。
    2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。
响应人名称（盖章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________     

附件六    

                         响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

	响应人单位名称
	

	详细地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮政编码
	
	电话
	
	传真
	

	单位简历
及机构
	

	单位优势

及特长
	

	   单
   位
   概
   况
	职工
总数
	人
	生产工人（如有）                人

	
	
	
	技术人员（如有）                人

	
	流动
资金
	万元
	资金
来源
	自有资金
	万元

	
	
	
	
	银行贷款
	万元

	
	固定
资产
	原值             万元
	资金
性质
	生产性
	万元

	
	
	净值             万元
	
	非生产性
	万元

	企业财    

务状况
	
	收入总额
	利润总额
	税后利润
	负债总额

	
	2021年
	
	
	
	

	
	2022年
	
	
	
	

	
	2023年
	
	
	
	


附件七

                 项目服务人员情况表

	姓名
	本项目中拟任职
	人员情况简介

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


响应人（公章）：___________________
法定代表人/授权代表（签字）：___________________
日   期：___________________
附件八
合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。
特此承诺。
响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件九

条款应答表

	条款号
	采购文件

服务需求条款要求
	论证文件应答
	响应/偏离
	说明

	1
	平台基础应用，包含人员及组织管理、用户管理、安保区域管理、设备管理、图上监控、事件联动等功能。
	
	
	

	2
	支持事件联动高级规则配置：支持指定时间段任何区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段内，指定区域发生多种事件规则配置；支持指定时间段，区域A发生事件类型A或者区域B发生事件类型B规则配置；支持指定时间段，指定区域间隔几秒连续发生特定事件规则配置；支持指定时间段，同一区域下，间隔几秒，同时发生特定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个事件源同时发生指定事件规则配置；支持指定时间段和指定时间间隔内，多个指定区域同时发生指定事件类型规则配置。
	
	
	

	3
	平台BS客户端应提供统一的认证、授权管理机制，并应支持HTTPS以及密码安全加密访问认证（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。
	
	
	

	4
	视频监控应用提供视频管理服务，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
	
	
	

	5
	平台BS客户端及CS客户端应支持自动在1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，支持全屏显示（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。 
	
	
	

	6
	平台CS客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙（需提供公安部检测报告复印件并加盖公章）。 
	
	
	

	7
	视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。
	
	
	

	8
	火灾报警监测，支持接入火灾报警控制器、用户信息传输装置、独立式烟感、气体灭火控制器等设备的接入，实现设备报警、故障和监测值的接收、独立式烟感的远程消音复位的操作、气体灭火控制器的远程启动放气的操作。
	
	
	

	9
	消防网管，通过对接入平台的消防设备进行在线巡检，并通过设备画像进行分析，快速定位设备故障原因。支持各区域对消防设备和传感器设备运维结果统计；支持呈现异常区域，并对异常原因TOP10进行排名；支持对设备画像进行分析，例如频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期；支持呈现消防设备、传感器详细数据；支持查看消防设备状态结果，可导出结果（CSV格式）；支持对设备中有如下几种画像类型的进行分类：频繁误报、频繁故障、频繁离线、频繁信号弱、低电量、临期/过期；支持自定义画像规则。
	
	
	

	10
	用户信息传输装置：

1、采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；
2、 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,
3、 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；
4、 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；
5、 值班查岗：支持值班查岗功能；
6、 1路开关量输入，2路常开输出
7、 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；
8 、支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志。
9、 液晶显示（≥128x64），提供实时时钟；
10、 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）
11 、交流输入电压 220V 50Hz
12、 直流备电 12V 7Ah 备用电池一节
	
	
	

	11
	所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。（提供国家级检验机构委托检验报告复印件并加盖制造商公章证明）
	
	
	

	12
	数据转换模块：

1、通讯方式： RS-485通信和RS-232通信
2、接口 并行26pin接口
3、工作温度 -10 ~ 55 ℃
4、工作湿度 5% ~ 95% RH（无凝露）
5、供电电压 DC 12 V或DC 24 V
6、防护等级 IP30
	
	
	

	13
	设备配件：

1、信息传输系统套线，长度≥0.5m，包含一公转两母和一母转两公串口线；
2、双母头串口线，长度≥3m；
	
	
	


注：(1)
对照采购文件第二部分“服务需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

(2)
表中条款号应与采购文件第二部分中所列条款号一致。

(3)
此表为格式表，各响应人可根据情况调整。

响应人（公章）：











法定代表人/授权代表（签字）：





日期：







附件十

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）
（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
　　
　
单位名称（盖章）：
日  期：

附件十二  

中小企业划型标准规定
根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　  二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　  三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。
	评审

项目
	评审内容
	评审标准
	分值

	商务

部分

（13分）
	文件编制质量
	论证文件编写完整、清晰、规范，得5分，每有一个缺漏项扣1分，最低0分。
	5

	
	业绩


	提供2021年至今同类项目案例。每提供一个同类项目得2分，最多得8分。

注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示上述内容的相关页。未提供则不得分。
	8

	技术部分

（67分）
	技术需求响应情况
	完全满足得39分，每有一项条款负偏离扣减3分，本项最低得0分。
	39

	
	质保期
	响应人承诺满足采购要求的一年质保期，得2分；在此基础上每延长半年免费质保，加得1分，本项最多得4分，否则得0分。
	4

	
	实施方案
	实施方案包括但不限于：进度计划、实施人员计划、到货安装计划、验收计划。设置科学灵活、操作简便人性化；实施方案完全满足上述要求，且方案论述清晰、具体，具有很强的可实施性，得8分; 实施方案基本满足上述要求，有一定的可实施性，得6分；实施方案内容和描述都比较简单，只能部分满足上述要求，且可实施性差，得4分；实施方案内容和描述基本不能满足上述要求，需要做较大调整才能具备可实施性，得2分；未提供不得分。
	8

	
	安装调试
	1）响应人派原厂工程师到用户现场进行安装、调试；

2）在收到采购人需求30个工作日内完成，并具备上线条件。
全部满足得4分，上述任何一项不满足扣减2分，扣完为止。
	4

	
	售后响应
	1）电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。若12小时内不能排除故障，需在24小时内提供不低于同规格的产品替代，以保证设备能正常运行；

2）质保期内，响应人需提供每两周到场巡检服务，并给出巡检结论，改进方案；

3）质保期过后，必须2年内可提供主要设备的备件服务。

全部满足得6分，上述任何一项不满足扣减2分，扣完为止。
	6

	
	培训
	1）承诺提供原厂培训，不少于2天不少于10人的安装配置等实操培训，培训相关费用均由响应人承担；

2）对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果，保证采购人技术人员、操作人员掌握基本操作和日常维护。

全部满足得4分，有上述一项不满足扣减2分，扣完为止。
	4

	
	节能、环保
	如有《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》中的产品得2分，没有得0分。

注：须提供相关证明材料（加盖公章）。
	2

	报价

部分

(20分)
	满足采购文件实质性要求且最终价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留2位）：

最终报价得分=（评审基准价/最终报价）×20

	合计
	满分100分


二、评分细则

1

